国家电网公司集中规模招标采购

江西省电力公司

2018年二次设备固化技术规范书

端子箱

技术规范

（18GH-500008993-00001）

招标文件

工程概况

网省公司：江西省电力公司

项目名称：2018年二次设备固化技术规范书

项目单位：国网江西省电力公司

设计单位：江西省固化技术规范编制

目  录

1  总则	4

1.1  一般规定	4

1.2  投标人应提供的资格文件	4

1.3  适用范围	4

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求	5

1.5  标准和规范	6

1.6  投标人必须提交的技术参数和信息	6

2  结构要求	6

2.1  通用要求	6

2.2 结构与技术要求	7

2.3 油漆和防锈	8

2.4  铭牌	8

3  试验	8

3.1  出厂试验	8

4  技术服务、设计联络、工厂检验和监造	8

4.1  技术服务	8

4.2  设计联络会	9

5 标志、包装、运输和保管	9

5.1 标志	9

5.2 包装、运输和保管	9

6 技术差异表（见表7）	10

7 货物需求及供货范围一览表	10

9  工程概况	11

10 使用条件（见表5）	11

投标人应具备的条件

1. 投标人或制造商必须具备生产投标产品所需的整体组装厂房，并进行全部出厂试验，或在国家认可的权威试验机构进行出厂试验。

2. 投标人或制造商对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所必需的检测设备。

3. 国产、合资工厂生产的投标产品应按现行电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准在有资质的试验室进行型式试验，进口产品应在国际认可的有资质的试验室进行型式试验。

4. 进口的关键元件应取得供应商的供货承诺函。

5. 投标人或制造商应具备相应的生产条件（检测、加工、组装、试验等）和有效的型式试验报告。

# 1  总则

## 1.1  一般规定

1.1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2  投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的端子箱应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3  本招标文件技术规范提出了对端子箱的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4  本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5  如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6  本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7  本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.8  本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

## 1.2  投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1  投标人或制造商投标产品的销售记录（按技术规范专用部分附录A的格式提供）及相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2  投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3  投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.2.4  投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5  投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告。

1.2.6  投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

1.2.7  投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

## 1.3  适用范围

1.3.1  本规范的适用范围仅限于本工程的投标产品。内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

1.3.2  中标人应不晚于签约后　4　周内，向买方提出一个详尽的生产进度计划表（见表1），包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

表  生产进度计划表

合同号：               ；	项目名称：                 ；		设备名称：                  ；

型号规格：             ；	工作日期：       至        ；		制造商名称及地址：__________；

技术规范号：___________；	工作号：___________________；		离岸日期：__________________；

到岸日期：_____________；	到达交货地点日期：         。

| 时间（年月日） 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |
| 设计联络会 | 第一次 |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |
| 材料及配套件采购 |  |  |  |  |
| 材料及配套件进厂 |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |
| 工厂组装 |  |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |  |

1.3.3  工作进度如有延误，卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

## 1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可和交付

a. 所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的　4　周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括 端子箱总装图、基础图、端子接线图　等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸　4　周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

b. 卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于　2　周内向1.4.1.a款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

c. 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

d. 图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文 ，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括　1.4.1.a款所涉及的图纸 ，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。

e. 　端子箱　所需图纸：

1）总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、端子尺寸及附件。

2）基础图：应标明设备基础螺栓的位置和尺寸等。

3）端子接线图：应包括内部接线图、照明等交流及直流回路。箱内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。必要时，应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

4）铭牌图：应符合最新的规定。

1.4.3  试验报告

卖方应提供下列试验报告：

a. 型式试验报告。

b. 出厂试验报告。

1.4.4  图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量

1.4.4.1  卖方应向买方提供的资料、图纸见表2，但不限于表2的内容。

表2  卖方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 | 详见技术规范专用部分 |
| 1.1 | 总装图 |  |
| 1.2 | 基础图 |  |
| 1.3 | 接线图 |  |
| 1.4 | 端子箱装配图 |  |

续表

1.4.4.2  卖方应提供详细的装箱清单。

## 1.5  标准和规范

1.5.1  合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文（若有）复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.5.3  所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

## 1.6  投标人必须提交的技术参数和信息

1.6.1  技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

1.6.2  投标产品的特性参数和特点。

1.6.3  与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

# 2  结构要求

## 2.1  通用要求

l. 接线端子：

1）设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路的额定电流及连接要求，并应提供不锈钢制造的螺栓、螺母及防松垫圈。

2）接线端子板应为平板式。

3）户外设备接线端子的连接表面均应镀银。

4）设备的接地端子应是螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

5）电动机或其他设备的出线端应有连接引入电缆的压接端子接线片。

m. 基础：

1）对基础和地脚螺栓的要求应由卖方给出施工图，并由卖方提供全套地脚螺栓、螺母和垫圈。

n. 接地：端子箱的基座上应有一个不油漆的、表面镀锡的接地处，并有接地标志。接地点的接触面和接地连线的截面积应能保证安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。

2.2 结构与技术要求

2.2.1 端子箱的二次回路及元件应能耐受工频试验电压2kV, l min。

2.2.2 户外端子箱的箱壳内应采取防止凝露的措施，端子箱应密封防潮、防雨。

b. 端子箱应采用优质不锈钢材，厚度为2mm，或者经防腐处理的镀锌钢材。

c. 端子箱的防护等级应不低于IP54。端子箱的通风孔应能防尘、雨、雪、小虫和小动物的侵入，柜底部导线管和气管的入口处应设有遮板。机构箱与外部管道和电缆的连接应便于折卸和移动。柜体防雨性能应良好，在不利的气候条件下应能开门检修。柜正面应设有带绞链的密封门，上有把手、锁和可外加挂锁的设施。

d. 端子及连接

端子箱应有足够的端子排用于断路器内部布线及其端头连接，还应提供10%～15%的备用端子。所有端子都应确保导线可靠连接，所有由卖方用来连接外部电缆的端子排和接线盒离相邻的端子排和接线盒最小应有140mm的距离，端子排组应由端子排编号予以标识。为供交流电缆之用，应提供8个大型的端子。

1）机构箱中低压导线的两端应套有着色的绝缘护套，绝缘护套上标明端子编号及线号。端子编号及线号应编写在布线图里。

2）内部连线集中到带盖的端子排，端子的编号及线号应在安装设备或机构箱的下部，以便于连接外部引线。

3）端子排的各端子间应有能耐600V的绝缘隔离层，每个端子应有标记牌，为与出线电缆连接，应装备4mm2或更大的、带有绝缘套的压接式的端子接头。一个端子只允许一根接线。

4）应特别注意端子的螺栓与螺母可能因振动或发热而松动。

5）电缆引线端子。卖方根据下面要求，为电缆引线提供压接型或其他有关的端子：

压接型端子数量：安装端子数量的150%。

压接型端子尺寸：合同签订后通知。

e. 端子箱附件

1）一个内部照明灯和小型断路器。

2）安装在柜内部的一个单相10A、220V交流插座。

一台加热器，AC 220V并带有可调温度继电器，控制开关和保护熔丝，加热器应接成三相平衡的负荷，机构箱内应有防潮及防止过热和燃烧的保护措施，应不使所产生的热量危及邻近的设备。

3）熔断器。全部熔断器应为高遮断容量型（HRC）。

4）接地端子。柜内配有铝、钢或其他类似的材料制作的导轨，为便于接地和安装接线端子，每条导轨应有两个接地端子作为终端，其长度应有10%的余量。

5）内部布线。全部仪表、控制、电源、报警和照明布线均应耐受2000V工频交流电压，所有机构箱导线采用足够载流能力的铜铰线，导线应没有损伤或施工时工具留下的痕迹。控制回路不同电压等级的导线应采用不同的颜色加以区别。

f. 机构箱内应考虑有接地设施

g. 对辅助和控制回路中二次配套元件的要求

卖方应详细说明辅助和控制回路中所采用的主要二次配套元件，如阀门、辅助和控制开关、压力表、密度继电器、接线端子、熔断器、电动机、保护继电器、接触器、低压开关、监视和测量仪表及二次电缆等元件的型号和制造厂，或按照买方要求的产品型号和制造厂进行采购。

机构箱内的主要元件应有功能标识。

2.3 油漆和防锈

1）设备中除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作喷砂清洗，喷砂清洗后应喷涂一层底漆。

2）制造厂应说明所用底漆和光漆的规格，光漆与底漆应协调。户外用漆应有良好的耐用性。

3）所有的内表面至少涂刷一层底漆和一层光漆。

4）所有的外表面至少喷涂一层底漆、二层光漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm，光漆至少为50%，并且有足够的弹性，承受温度的变化，抗剥落，并保持颜色不变。

5）应提供漆的使用、清理过程及涂刷的细节，以便在作业开始前由买方认可。

6）油箱的内表面应涂以高光彩的浅色漆，该漆与油不发生作用。

7）卖方应提供适量的原型漆供现场备用。

8）在户外的端子板，螺栓，螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的电腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

9）热镀锌。

全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。

大面积的镀锌损伤将拒收。局部的小面积损坏，经买方同意可用电镀修补涂料修复。

镀锌层应满足表3中所列值：

表3  镀锌层要求

| 说 明 | 厚度 | 镀层重量（g / m2） | 均匀性次数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 最小值 | （1min /次） |
| 成型件和板材 | 超过6mm | 大于700 | 大于610 | 大于7 |
| 成型件和板材 | 小于6mm | 大于610 | 大于550 | 大于6 |
| 螺栓、螺母、垫圈等 |  | 大于470 | 大于400 | 大于5 |

2.4  铭牌

a. 端子箱的铭牌应符合GB 1984之规定。

b. 铭牌应为不锈钢或铜材，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。户内设备的铭牌也可用丙烯酸树脂材料。

c. 铭牌内容应在提交的图纸上说明。

# 3  试验

3.1  出厂试验

每台端子箱均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

出厂时，每台端子箱都必须经过出厂试验检查，并附有产品质量合格证书

3. 2.1 结构检查

产品的结构、尺寸应符合定型产品的图纸。

3.2.2 二次回路的工频耐压试验

# 4  技术服务、设计联络、工厂检验和监造

4.1  技术服务

4.1.1  概述

4.2  设计联络会

4.2.1  为协调设计及其他方面的接口工作，根据需要买方与卖方应召开设计联络会。卖方应制定详细的设计联络会日程。签约后的     天内，卖方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见，卖方应按此意见作出改进。

4.2.2  联络会主要内容：

a. 决定最终布置尺寸，包括外形和其他附属设备的布置；

b. 复核端子箱的主要性能和参数，并进行确认；

c. 检查总进度、质量保证程序及质控措施；

d. 决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

e. 讨论交货程序；

f. 解决遗留问题；

g. 讨论监造、工厂试验及检验问题；

h. 讨论运输、安装、调试及验收试验；

4.2.3  其他需讨论的内容，如：地点、日期、人数等在合同谈判时商定。

4.2.4  除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

4.2.5  每次会议均应签署会议纪要，该纪要作为合同的组成部分。

# 5 标志、包装、运输和保管

5.1 标志

5.1.1 出厂的每台端子箱应有铭牌，其上应注明:

a) 制造厂厂名、商标;

b) 产品名称和型号;

9) 总质量(kg);

h) 制造年、月;

1) 出厂编号。

5.2 包装、运输和保管

5.2.1 端子箱应有包装规范，各部件在运输过程中不应损伤、破裂、变形、丢失及

# 6 技术差异表（见表7）

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

表7  技术差异表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 7 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 户外端子箱 | 台 | 同前期XJ-2型端子箱 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

8 图纸资料提交单位（见表4）

表4  卖方提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 见货物清单 | 6 |  |
| 安装使用说明 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 见货物清单 | 6 |  |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |

# 9  工程概况

9.1  项目名称：见货物清单

9.2  项目单位：见货物清单

9.3  工程规模：见货物清单

9.4  工程地址：见货物清单

9.5  交通、运输：公路、铁路

# 10 使用条件（见表5）

表5  使  用  条  件

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | ＋40 | （投标人填写） |
|  |  | 最低气温 |  | -25 | （投标人填写） |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 | （投标人填写） |
| 2 | 海拔 | m | 1000 | （投标人填写） |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 | （投标人填写） |
| 4 | 污秽等级 |  | C/D | （投标人填写） |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 10 | （投标人填写） |
| 6 | 风速/风压 | m/s / Pa | 34/700 | （投标人填写） |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 8 | 耐受地震能力（水平加速度） | m/s2 | 2 | （投标人填写） |
| 9 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的共模电压的幅值 | kV | ≤1.6 | （投标人填写） |

注  表中“项目单位要求值”为户外正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。