防爆轴流风机BT35-11-5#概述：

BT35-11轴流式通风机是对T40和国外同类产品进行分析对比，通过模型级试验研究后设计的新一代轴流通风机，具有效率高，噪声低的显著特点，广泛用于一般工矿企业、仓库、办公室、商场、民用建筑内通风换气或加强暖气散热之用。

BT35-11型为防爆式轴流风机，采用特殊防爆措施及YBF型防爆电机，其性能参数与T35风机相同，广泛应用于需输送易燃、易爆气体的场所。

FT35-11防腐轴流式风机采用玻璃钢材质，用于输送腐蚀性气体。FT35-11型风机的性能参数外形尺寸及其注意事项都可同T35-11一样。

防爆轴流风机BT35-11-5#型号含义：

防爆轴流风机BT35-11-5#适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。
3、温度组别：T1～T4。
4、防爆标志： ExdⅡBT4。

防爆轴流风机BT35-11-5#特点：

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、电缆布线。
4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。

防爆轴流风机BT35-11-5#主要技术参数：

| 机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | 配用电机 |  | A声级Db(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型号 | 功率kw |  |
| 2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
|  | 1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 |
| 3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
|  | 1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 |
| 3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
|  | 1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 |
| 4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
|  | 1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 |
| 4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
| 5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
|  | 960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 |
| 5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
|  | 960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 |
| 6.3 | 1450 | 35 | 1825 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
|  | 960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 |
| 7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
|  | 960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 |
| 8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
|  | 960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 |
| 9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
| 10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
| 11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |

防爆轴流风机BT35-11-5#安装说明：

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
2、安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

防爆轴流风机BT35-11-5#根据不同的使用环境，安装方式可分为以下四种：

1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。
2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。
3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

为什么要用防爆风机？
防爆风机是风机中的一种特殊类型，它是专业用在有易燃易爆的场所，最常用的行业为石油、化工等。它最主要的就是隔离风机启动、运行过程中，电机接线端子、定转子或其它部件产生的火花不与外界易燃易爆性的气体接触而引发安全事故的发生。

怎么看风机防爆标志/铭牌？
首先防爆电器以Ex开头，然后是它的防爆型式，一般有d隔爆型，e增安型，m浇封型，ia或ib为本质安全型，q为充砂型，o为油浸型等等，然后是I代表矿用，II代表厂用，接着是T1-T6中的一个，代表温度组别，如果是隔爆或者本安型还要细分为A,B,C三种型号。
举个例子：ExedIIBT4，代表防爆电器为增安、隔爆复合型B等级，厂用，符合T4温度组别。T1-T6指表面温度T6不高于85，T5不高于100，T4不高于135，T3不高于200，T2不高于300，T1不高于450
​

防爆轴流风机BT35-11-5/1450R/0.75KW概述：

BT35-11轴流式通风机是对T40和国外同类产品进行分析对比，通过模型级试验研究后设计的新一代轴流通风机，具有效率高，噪声低的显著特点，广泛用于一般工矿企业、仓库、办公室、商场、民用建筑内通风换气或加强暖气散热之用。

BT35-11型为防爆式轴流风机，采用特殊防爆措施及YBF型防爆电机，其性能参数与T35风机相同，广泛应用于需输送易燃、易爆气体的场所。

防爆轴流风机BT35-11-5/1450R/0.75KW型式：

本系列产品按叶轮直径不同共分为13种机号，依次排列为№2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9 10, 11.2 等。每一种机号叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°等5 种角度。

本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/S条件下配用三种转速：2900、1450、960r/min，面对进风口方向看叶轮为逆时针转动，进气方向在叶轮端。

风机出厂前，均经运转试验，确保运转平稳。

防爆轴流风机BT35-11-5/1450R/0.75KW型号含义：

防爆轴流风机BT35-11-5/1450R/0.75KW主要技术参数：

| 机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | 配用电机 |  | A声级Db(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型号 | 功率kw |  |
| 2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
|  | 1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 |
| 3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
|  | 1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 |
| 3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
|  | 1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 |
| 4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
|  | 1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 |
| 4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
| 5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
|  | 960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 |
| 5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
|  | 960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 |
| 6.3 | 1450 | 35 | 1825 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
|  | 960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 |
| 7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
|  | 960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 |
| 8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
|  | 960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 |
| 9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
| 10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
| 11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |

防爆轴流风机BT35-11-5/1450R/0.75KW安装说明:

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

防爆轴流风机BT35-11-5/1450R/0.75KW维修:

①流过通风机的空气必须清洁干燥，不得混有杂质和过多的水蒸气。

②通风机不准吊装，在长期闲置重新使用时必须检查各连接部分是否牢固可靠，转动是否灵活，并经试转后方可正式使用。

③经常注意风机在运转中有无异常声音，振动是否加大，发现不正常情况时，应及时进行检修。

防爆轴流风BT35-11怎么看风量？

防爆轴流风BT35-11中的B为防爆，T35-11是轴流风机的一种型号。风量是和风机型号相关的参数。
风机从2。8#到11号甚至更大，风机机号越大风量越大。机号是指风机叶轮的直径，用分米表示，比如2.8号的风机是指叶轮直径是280mm。
风机的电机从几十瓦到十几千瓦都有，机号越大风量越大。
风机风量大概从几百立方米每小时，到十几万立方米每小时。
所以，你要看机号是多大的轴流风机才能知道它的风量。

概述：

BT35-11轴流式通风机是对T40和国外同类产品进行分析对比，通过模型级试验研究后设计的新一代轴流通风机，具有效率高，噪声低的显著特点，广泛用于一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气或加强暖气散热之用。

BT35-11型为防爆式轴流风机，采用特殊防爆措施及YBF型防爆电机，其性能参数与T35风机相同，广泛应用于需输送易燃、易爆气体的场所。

型式：

本系列产品按叶轮直径不同共分为13种机号，依次排列为№2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9 10, 11.2 等。每一种机号叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°等5 种角度。

本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/S条件下配用三种转速：2900、1450、960r/min，面对进风口方向看叶轮为逆时针转动，进气方向在叶轮端。

风机出厂前，均经运转试验，确保运转平稳。

结构：

T35、BT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等三部分组成。

FT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等组成，它们均为玻璃钢制成。支架是由型材制成与风筒连接

叶 轮 部 — 由叶片和轮毂组成，叶片均采用薄钢板制成，且按选定之安装角焊于轮毂上。

机 壳 部 — 由风筒，支架组成，均采用薄钢板及型材制成，风筒为圆筒型，与叶轮之间有一定间隙。（ BT35风机风筒内圆铆接铝衬用以防爆）。

集风器部 — 由集风器法兰、集风器组成、集风器为圆弧流线型，可减少气流入口的损失，由薄钢板制成。

主要技术参数：

| 机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
|  |  | 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 |
| 3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
|  |  | 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 |
| 3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
|  |  | 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 |
| 4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 |
| 4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
| 5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
|  |  | 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 |
| 5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
|  |  | 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 |
| 6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 |
| 7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
|  |  | 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 |
| 8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
|  |  | 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
| 9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
| 11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |

安装：

①安装前应详细检查通风机是否因包装运输损坏变形，如有损坏变形，待修理后，方可进行安装。

②安装时要注意检查各连接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得刮碰。

③连接出风口的管道重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

④在通风机进风口端必须装集风器，希望装置防护铁丝网。

⑤风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制连接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

⑥安装完毕后，必须先进行试验，待运转正常后，方可正式使用。

维修:

①流过通风机的空气必须清洁干燥，不得混有杂质和过多的水蒸气。

②通风机不准吊装，在长期闲置重新使用时必须检查各连接部分是否牢固可靠，转动是否灵活，并经试转后方可正式使用。

③经常注意风机在运转中有无异常声音，振动是否加大，发现不正常情况时，应及时进行检修。

防爆轴流风BT35-11怎么看风量？

防爆轴流风BT35-11中的B为防爆，T35-11是轴流风机的一种型号。风量是和风机型号相关的参数。
风机从2。8#到11号甚至更大，风机机号越大风量越大。机号是指风机叶轮的直径，用分米表示，比如2.8号的风机是指叶轮直径是280mm。
风机的电机从几十瓦到十几千瓦都有，机号越大风量越大。
风机风量大概从几百立方米每小时，到十几万立方米每小时。
所以，你要看机号是多大的轴流风机才能知道它的风量。

为什么要用防爆风机？

防爆风机是风机中的一种特殊类型，它是专业用在有易燃易爆的场所，最常用的行业为石油、化工等。它最主要的就是隔离风机启动、运行过程中，电机接线端子、定转子或其它部件产生的火花不与外界易燃易爆性的气体接触而引发安全事故的发生。

怎么看风机铭牌？
首先防爆电器以Ex开头，然后是它的防爆型式，一般有d隔爆型，e增安型，m浇封型，ia或ib为本质安全型，q为充砂型，o为油浸型等等，然后是I代表矿用，II代表厂用，接着是T1-T6中的一个，代表温度组别，如果是隔爆或者本安型还要细分为A,B,C三种型号。
举个例子：ExedIIBT4，代表防爆电器为增安、隔爆复合型B等级，厂用，符合T4温度组别。T1-T6指最高表面温度
T6不高于85，T5不高于100，T4不高于135，T3不高于200，T2不高于300，T1不高于450

订货须知:

定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。

请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

规格参数：

BT35-11-2.8转速2900r/min叶片角度15°风量1649m³/H风压152Pa功率0.12KW噪音70dB(A)

BT35-11-2.8转速2900r/min叶片角度20°风量2167m³/H风压169Pa功率0.12KW噪音72dB(A)

BT35-11-2.8转速2900r/min叶片角度25°风量2685m³/H风压174Pa功率0.18KW噪音73dB(A)

BT35-11-2.8转速2900r/min叶片角度30°风量2921m³/H风压186Pa功率0.18KW噪音74dB(A)

BT35-11-2.8转速2900r/min叶片角度35°风量3202m³/H风压232Pa功率0.25KW噪音75dB(A)

BT35-11-2.8转速1450r/min叶片角度15°风量826m³/H风压38Pa功率0.025KW噪音55dB(A)

BT35-11-2.8转速1450r/min叶片角度20°风量1086m³/H风压43Pa功率0.025KW噪音57dB(A)

BT35-11-2.8转速1450r/min叶片角度25°风量1346m³/H风压44Pa功率0.025KW噪音59dB(A)

BT35-11-2.8转速1450r/min叶片角度30°风量1464m³/H风压48Pa功率0.04KW噪音60dB(A)

BT35-11-2.8转速1450r/min叶片角度35°风量1605m³/H风压60Pa功率0.04KW噪音62dB(A)

BT35-11-3.15转速2900r/min叶片角度15°风量2339m³/H风压192Pa功率0.18KW噪音74dB(A)

BT35-11-3.15转速2900r/min叶片角度20°风量3070m³/H风压214Pa功率0.25KW噪音76dB(A)

BT35-11-3.15转速2900r/min叶片角度25°风量3810m³/H风压220Pa功率0.37KW噪音77dB(A)

BT35-11-3.15转速2900r/min叶片角度30°风量4141m³/H风压237Pa功率0.37KW噪音78dB(A)

BT35-11-3.15转速2900r/min叶片角度35°风量4545m³/H风压294Pa功率0.55KW噪音79dB(A)

BT35-11-3.15转速1450r/min叶片角度15°风量1169m³/H风压48Pa功率0.025KW噪音59dB(A)

BT35-11-3.15转速1450r/min叶片角度20°风量1537m³/H风压53Pa功率0.04KW噪音61dB(A)

BT35-11-3.15转速1450r/min叶片角度25°风量1905m³/H风压55Pa功率0.04KW噪音62dB(A)

BT35-11-3.15转速1450r/min叶片角度30°风量2072m³/H风压59Pa功率0.06KW噪音63dB(A)

BT35-11-3.15转速1450r/min叶片角度35°风量2273m³/H风压74Pa功率0.09KW噪音65dB(A)

BT35-11-3.55转速2900r/min叶片角度15°风量3367m³/H风压241Pa功率0.37KW噪音76dB(A)

BT35-11-3.55转速2900r/min叶片角度20°风量4426m³/H风压272Pa功率0.55KW噪音79dB(A)

BT35-11-3.55转速2900r/min叶片角度25°风量5484m³/H风压279Pa功率0.55KW噪音80dB(A)

BT35-11-3.55转速2900r/min叶片角度30°风量5965m³/H风压300Pa功率0.75KW噪音81dB(A)

BT35-11-3.55转速2900r/min叶片角度35°风量6542m³/H风压373Pa功率1.1KW噪音82dB(A)

BT35-11-3.55转速1450r/min叶片角度15°风量1680m³/H风压61Pa功率0.04KW噪音61dB(A)

BT35-11-3.55转速1450r/min叶片角度20°风量2208m³/H风压68Pa功率0.06KW噪音63dB(A)

BT35-11-3.55转速1450r/min叶片角度25°风量2737m³/H风压70Pa功率0.09KW噪音65dB(A)

BT35-11-3.55转速1450r/min叶片角度30°风量2977m³/H风压75Pa功率0.09KW噪音66dB(A)

BT35-11-3.55转速1450r/min叶片角度35°风量3265m³/H风压93Pa功率0.12KW噪音68dB(A)

BT35-11-4转速2900r/min叶片角度15°风量4806m³/H风压310Pa功率0.55KW噪音79dB(A)

BT35-11-4转速2900r/min叶片角度20°风量6316m³/H风压345Pa功率1.1KW噪音80dB(A)

BT35-11-4转速2900r/min叶片角度25°风量7826m³/H风压354Pa功率1.1KW噪音83dB(A)

BT35-11-4转速2900r/min叶片角度30°风量8513m³/H风压380Pa功率1.1KW噪音84dB(A)

BT35-11-4转速2900r/min叶片角度35°风量9336m³/H风压474Pa功率1.5KW噪音85dB(A)

BT35-11-4转速1450r/min叶片角度15°风量2406m³/H风压77Pa功率0.09KW噪音65dB(A)

BT35-11-4转速1450r/min叶片角度20°风量3163m³/H风压86Pa功率0.12KW噪音67dB(A)

BT35-11-4转速1450r/min叶片角度25°风量3920m³/H风压88Pa功率0.12KW噪音68dB(A)

BT35-11-4转速1450r/min叶片角度30°风量4263m³/H风压95Pa功率0.18KW噪音69dB(A)

BT35-11-4转速1450r/min叶片角度35°风量4668m³/H风压119Pa功率0.25KW噪音70dB(A)

BT35-11-4.5转速1450r/min叶片角度15°风量3427m³/H风压98Pa功率0.12KW噪音68dB(A)

BT35-11-4.5转速1450r/min叶片角度20°风量4504m³/H风压110Pa功率0.18KW噪音70dB(A)

BT35-11-4.5转速1450r/min叶片角度25°风量5881m³/H风压113Pa功率0.25KW噪音71dB(A)

BT35-11-4.5转速1450r/min叶片角度30°风量6070m³/H风压121Pa功率0.37KW噪音72dB(A)

BT35-11-4.5转速1450r/min叶片角度35°风量6658m³/H风压150Pa功率0.37KW噪音73dB(A)

BT35-11-5转速1450r/min叶片角度15°风量4700m³/H风压122Pa功率0.25KW噪音71dB(A)

BT35-11-5转速1450r/min叶片角度20°风量6178m³/H风压135Pa功率0.37KW噪音73dB(A)

BT35-11-5转速1450r/min叶片角度25°风量7655m³/H风压138Pa功率0.37KW噪音74dB(A)

BT35-11-5转速1450r/min叶片角度30°风量8327m³/H风压149Pa功率0.55KW噪音75dB(A)

BT35-11-5转速1450r/min叶片角度35°风量9133m³/H风压185Pa功率0.75KW噪音76dB(A)

BT35-11-5转速960r/min叶片角度15°风量3142m³/H风压53Pa功率0.37KW噪音62dB(A)

BT35-11-5转速960r/min叶片角度20°风量4129m³/H风压59Pa功率0.37KW噪音64dB(A)

BT35-11-5转速960r/min叶片角度25°风量5117m³/H风压61Pa功率0.37KW噪音65dB(A)

BT35-11-5转速960r/min叶片角度30°风量5566m³/H风压65Pa功率0.37KW噪音66dB(A)

​ BT35-11-5转速960r/min叶片角度35°风量6104m³/H风压81Pa功率0.37KW噪音68dB(A)

BT35-11-5.6转速1450r/min叶片角度15°风量6595m³/H风压151Pa功率0.12KW噪音73dB(A)

BT35-11-5.6转速1450r/min叶片角度20°风量8667m³/H风压169Pa功率0.12KW噪音75dB(A)

BT35-11-5.6转速1450r/min叶片角度25°风量10379m³/H风压174Pa功率0.18KW噪音77dB(A)

BT35-11-5.6转速1450r/min叶片角度30°风量11682m³/H风压186Pa功率0.18KW噪音77dB(A)

BT35-11-5.6转速1450r/min叶片角度35°风量12812m³/H风压232Pa功率0.25KW噪音79dB(A)

BT35-11-5.6转速960r/min叶片角度15°风量4362m³/H风压67Pa功率0.025KW噪音64dB(A)

BT35-11-5.6转速960r/min叶片角度20°风量5370m³/H风压74Pa功率0.025KW噪音66dB(A)

BT35-11-5.6转速960r/min叶片角度25°风量7101m³/H风压76Pa功率0.025KW噪音67dB(A)

BT35-11-5.6转速960r/min叶片角度30°风量7724m³/H风压81Pa功率0.04KW噪音69dB(A)

​ BT35-11-5.6转速960r/min叶片角度35°风量8471m³/H风压101Pa功率0.04KW噪音71dB(A)

BT35-11-6.3转速1450r/min叶片角度15°风量9393m³/H风压192Pa功率0.75KW噪音77dB(A)

BT35-11-6.3转速1450r/min叶片角度20°风量12345m³/H风压214Pa功率1.1KW噪音79dB(A)

BT35-11-6.3转速1450r/min叶片角度25°风量15297m³/H风压220Pa功率1.5KW噪音80dB(A)

BT35-11-6.3转速1450r/min叶片角度30°风量16639m³/H风压236Pa功率1.5KW噪音81dB(A)

BT35-11-6.3转速1450r/min叶片角度35°风量18250m³/H风压294Pa功率2.2KW噪音82dB(A)

BT35-11-6.3转速960r/min叶片角度15°风量6219m³/H风压84Pa功率0.37KW噪音68dB(A)

BT35-11-6.3转速960r/min叶片角度20°风量8173m³/H风压94Pa功率0.37KW噪音70dB(A)

BT35-11-6.3转速960r/min叶片角度25°风量10128m³/H风压96Pa功率0.37KW噪音71dB(A)

BT35-11-6.3转速960r/min叶片角度30°风量11016m³/H风压104Pa功率0.75KW噪音72dB(A)

BT35-11-6.3转速960r/min叶片角度35°风量12082m³/H风压128Pa功率0.75KW噪音74dB(A)

BT35-11-7.1转速1450r/min叶片角度15°风量13444m³/H风压244Pa功率1.5KW噪音80dB(A)

BT35-11-7.1转速1450r/min叶片角度20°风量17670m³/H风压272Pa功率2.2KW噪音81dB(A)

BT35-11-7.1转速1450r/min叶片角度25°风量21895m³/H风压279Pa功率2.2KW噪音82dB(A)

BT35-11-7.1转速1450r/min叶片角度30°风量23815m³/H风压300Pa功率3.0KW噪音83dB(A)

BT35-11-7.1转速1450r/min叶片角度35°风量26120m³/H风压373Pa功率4.0KW噪音84dB(A)

BT35-11-7.1转速960r/min叶片角度15°风量8902m³/H风压108Pa功率0.75KW噪音72dB(A)

BT35-11-7.1转速960r/min叶片角度20°风量11700m³/H风压120Pa功率0.75KW噪音74dB(A)

BT35-11-7.1转速960r/min叶片角度25°风量14498m³/H风压123Pa功率0.75KW噪音75dB(A)

BT35-11-7.1转速960r/min叶片角度30°风量15766m³/H风压131Pa功率0.75KW噪音76dB(A)

BT35-11-7.1转速960r/min叶片角度35°风量17296m³/H风压164Pa功率1.1KW噪音78dB(A)

机号    转速rpm	 叶片角度  风量m3/h    风压Pa	         配用电机	    A声级Db(A)

型号	功率kw

2.8	2900	 35	   3202	       232	  YSF-6300	0.25	     75

1450	 35	   1605	       60	  YSF-5024	0.12	     62

3.15	2900	 35	   4545	       294	  YSF-7122	0.55	     79

1450	 35	   2273	       74	  YSF-5624	0.18	     65

3.55	2900	 35	   6542	       373	  YSF-8022	0.75	     82

1450	 35	   3265	       93	  YSF-6314	0.18	     68

4	2900	 35	   9336	       474	  YF90S-2	1.1	     85

1450	 35	   4687	       119	  YSF-7114	0.25	     70

4.5	1450	 35	   6658	       150	  YSF-7124	0.37	     73

5	1450	 35	   9133	       185	  YSF-8024	0.75         76

960	 35	   6104	       81	  YSF-8026	0.37	     68

5.6	1450	 35	   12812       232	  YF90S-4	1.1	     79

960	 35	   8471	       101	  YSF-8026	0.37	     71

6.3	1450	 35	   1825	       294	  YF100L-4	1.5	     82

960	 35	   12082       128	  YF90S-6	0.75	     74

7.1	1450	 35	   26120       373	  YF112M-4	3	     84

960	 35	   17296       164	  YF90S-6	1.1	     78

8	1450	 35	   37070       474	  YF132M-4	4	     86

960	 35	   24739       208	  YF112M-6	2.2	     79

9	960	 35	   35227       263	  YF132M1-6	4	     82

10	960	 35	   48326       324	  YF160M-6	5.5	     83

11.2	960	 35	   67892       407	  YF160L-6	7.5	     88

主要技术参数：

型号规格BT35-11-2.8，风叶直径280mm，转速1450r/min，风量1605m³/h，全压60Pa，功率0.12kw；

转速2900r/min，风量3202m³/h，全压232Pa，功率0.25kw；

型号规格BT35-11-3.15，风叶直径315mm，转速1450r/min，风量2273m³/h，全压74Pa，功率0.18kw；

转速2900r/min，风量4545m³/h，全压373Pa，功率0.37kw；

型号规格BT35-11-3.55，风叶直径355mm，转速1450r/min，风量3265m³/h，全压93Pa，功率0.25kw；

转速2900r/min，风量6542m³/h，全压373Pa，功率0.75kw；

型号规格BT35-11-4，风叶直径400mm，转速1450r/min，风量4687m³/h，全压119Pa，功率0.25kw；

转速2900r/min，风量8513m³/h，全压380Pa，功率1.1kw；

转速2900r/min，风量9336m³/h，全压474Pa，功率1.5kw；

型号规格BT35-11-4.5，风叶直径450mm，转速1450r/min，风量6658m³/h，全压150Pa，功率0.55kw；

型号规格BT35-11-5，风叶直径500mm，转速1450r/min，风量9133m³/h，全压185Pa，功率0.75kw；

型号规格BT35-11-5.6，风叶直径560mm，转速1450r/min，风量12812m³/h，全压232Pa，功率1.1kw；

转速960r/min，风量8471m³/h，全压101Pa，功率0.37kw；

型号规格BT35-11-6.3，风叶直径630mm，转速1450r/min，风量16639m³/h，全压236Pa，功率1.5kw；

转速1450r/min，风量18250m³/h，全压294Pa，功率2.2kw；

转速960r/min，风量12082m³/h，全压128Pa，功率1.1kw；

型号规格BT35-11-7.1，风叶直径710mm，转速1450r/min，风量21895m³/h，全压279Pa，功率2.2kw；

转速1450r/min，风量23815m³/h，全压300Pa，功率3kw；

转速1450r/min，风量26120m³/h，全压373Pa，功率4kw；

转速960r/min，风量17296m³/h，全压164Pa，功率1.5kw；

型号规格BT35-11-8，风叶直径800mm，转速1450r/min，风量31325m³/h，全压354Pa，功率4kw；

转速1450r/min，风量34073m³/h，全压380Pa，功率5.5kw；

转速1450r/min，风量37370m³/h，全压474Pa，功率7.5kw；

转速960r/min，风量24739m³/h，全压208Pa，功率2.2kw；

型号规格BT35-11-9，风叶直径900mm，转速960r/min，风量35227m³/h，全压263Pa，功率3kw；

型号规格BT35-11-10，风叶直径1000mm，转速960r/min，风量32691m³/h，全压236Pa，功率3kw；

转速960r/min，风量44062m³/h，全压261Pa，功率4kw；

转速960r/min，风量48326m³/h，全压324Pa，功率7.5kw；

型号规格BT35-11-11.2，风叶直径1120mm，转速960r/min，风量45927m³/h，全压297Pa，功率5.5kw；

转速960r/min，风量61091m³/h，全压337Pa，功率7.5kw；

转速960r/min，风量67892m³/h，全压407Pa，功率11kw；