操作,维护及安装手册

柱塞式计量泵

感谢您购买SEKO计量泵,为了使您能够正确安装和使用本产品,特编写了此说明书.

在安装和开始使用本设备之前,请仔细阅读本说明书 ; 未按照本说明书的要求操作而造成的任何损失,SEKO公司将不承担任何责任 .

本说明书中的内容,如有变动,恕不另行通知;

内容

1. 概述

1.1 应用范围

1.2 产品识别标签

1.3 机械装置和变速箱

1.3.1 冲程长度调节

1.4 泵头

1.4.1 工作原理

1.4.2 密封

1.4.3 密封的调节

1.4.4 冲洗

2 安装

2.1 安全警告

2.2 综述

2.3 吸液管

2.4 排液管

3. 启动

4. 维护

4.1 注意事项

4.2 机械装置

4.3 泵头

4.4 推荐备件

5. 故障排除

6. 产品装卸与存储

6.1 装卸

6.2 存储与保存

安装推荐表

1.   产品概述

1. 泵头        2. 机械装置       3. 手动冲程调节旋钮        4. 电机

计量泵是一种往复运动的容积式泵，其主要部件有：动力装置（一般为电动机），齿轮箱， 机械装置， 冲程长度调节旋钮，触液端

(	本计量泵的设计满足意大利安全及事故预防法规的要求.

安全警告

注意

不允许超过最大的工作压力  (例如:通过使用减压阀)

启动计量泵前，请仔细确认以下四项：

•	驱动装置与电源是否分离

•	泵头和管道是否被降压

•	装卸前触液端是否被清洗过。

•	依据当地规定，是否采取了保护工作人员的安全措施。

1.1	应用范围

计量泵是一种能够以很高的精确度输送定量的液体的执行元件,  同时也可以通过冲程调节装置来调节流量。

为了达到理想的投药状态，用户须根据投药量和待加化学品的属性，选择合适的型号。

如用户需要投加新的化学品，请跟我司技术部联系。

1.2	识别标签

实际标准尺寸: 65x35mm

| MOD. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N.F. |  |  | 2 |  |  |
| L/h |  |  | 3 |  | bar |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | C E |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SEKO |  |  |  |  |  |

1.型号      2. 产品序列号      3. 流量       4. 最大压力       5. 参考信息

1.3	机械装置及齿轮箱

机械装置的功能是改变电动机的旋转运动来推动柱塞往复运动。

1.3.1冲程长度调节

为了使泵高性能的工作，其必须在理想的条件下工作: 恒定的速度、压力及粘度.

在旋转行程调整杆旋钮之前,将冲程长度调节杆螺纹放松1/4圈.

PS1-PS2

沿顺时针方向旋转冲程调节杆旋钮,流量可以在0~100%之间变化; 旋钮每旋转一周代表最大流量的1／4；而且旋钮的边缘再分成10等份，每一份代表最大流量的1／40。

1.4	泵头

1.4.1	工作原理

在活塞(4)上的密封圈(5)圈密封了泵头,吸液阀(1)和排液阀(2)在正压和负压的作用下运行.

吸液冲程 :

在吸液过程中,由于吸液压力和泵头 (3) 内的压力差使得吸液阀(1)打开,液体通过吸液管进入泵腔(3).

排液冲程:.

在排液过程中,由于泵腔(3)内的正压使得吸液阀(1) 关闭排液阀(2)打开 . 液体通过泵腔(3)进入排液管.

A图                       B图

A  边缘密封          B  v 形密封           1. 吸液阀                2.排液阀                3.泵头               4. 柱塞               6. 密封圈

1.4.2	密封圈

柱塞可以安装不同类型的密封圈

自动调整, 第4页,图A

如果装有边缘密封,则不需要任何调节。

1.4.3	密封圈的调整

弹簧复位时，泵不能将密封圈压缩太大，避免不正常的摩擦力干扰柱塞的复位。

避免过度挤压密封圈,如果过度挤压会加速密封圈的磨损

为了冷却和润滑柱塞及延长密封圈的寿命,必须有每分钟几滴的泄漏量。

如果调整密封圈之后，仍然继续泄漏，需更换新的密封圈。

1.4.4	冲洗

如果客户有要求,泵头上可以配两个螺纹孔(见图B/C 位置 7)通常用来连接用于冲洗水或者合适的清洁剂的管子。

为了阻止水垢或者沉淀物的形成,减少或者消除泄漏, 冲洗是必要的;当泵输送酸橙,苏打水,磷酸盐等这些如果暴露在空气里容易凝固的产品时,建议冲洗。

当有需要时，将低处的冲洗孔连接到水源，调整水的流量每分钟几滴；将高处的孔连接软管，该软管能适当的收集泄漏的液体。

2．安装

2.1   安全警告：

为了顺利安装使用产品，请按照6.1 中的说明和以下提示进行操作：

- 勿空泵运行。

- 接地安装电机

- 在危险场合使用电器时，注意特殊规定和要求。

- 须备有急救设备。

- 遵循当地的安全法规。

安装

- 地基的高度应当方便保养,操作,重新加油及排干,容易打开泵头.

- 在安装时，泵的底部、泵头的连接及地基之间应无应力。

- 安装泵时，柱塞在水平方向与地面平行，与阀在垂直方向。

电路连接

危险：

电机和电子器件的连接应该根据当地的标准由专业人员操作。

安装过载保护装置或温度感应器。

检查电压，频率，电机转速和电源。

危险场合，必须遵守相应的特殊操作规定。

2.2	综述

为了正常使用本产品，正确安装是前提：

- 安装前，确保管道内，药桶必须清洗干净，推荐在吸入管附近安装一个临时过滤器以阻止植物残体和渣粒进入。

- 将喷嘴与管连接时，不要过度拉长喷嘴。

选择与泵的最大流量相适应的管道，以防在接口处和弯头处产生气穴。

- 应当在吸液管及排液管上安装止回阀和十字接头，这样就可以在不用抽干设备的情况下拆开泵／安装诸如气压表、阻尼器之类的附件。

- 当输送的液体温度较高时请安装伸缩接头。

- 如果是塑料泵头，在吸液侧和排液测都需要安装柔性接头。

- SEKO液压隔膜计量泵能够在NPSH为70 Kpa abs（等于7 m.w.c.）的范围内工作（NPSH =净吸引），但是，为了提高投加的精确性及 加速启动，建议安装带有轻微正压吸头的泵

注意

为了阻止对泵的严重伤害吸液管及排液管必须设计合理，尺寸适合，和泵的连接正确。

2.3 吸液管(见安装推荐表,第14页)

- 安装时管子应尽可能的短(图1)，避免弯曲（图2）

- 被安装的管子的直径应当为吸嘴直径的1.5倍。.

- 粘度类似于水，比重大于1200 Kg/m3的液体，在管道里推荐的流速应当为0.5~0.8m/s

- 假如管路长，为了避免气穴现象，在泵附近安装一个膨胀箱或者阻尼器（图3）。

- 为了避免吸入杂质，不要把吸液管连接到储液罐的底部（图4）。

- 从有真空度的储液罐吸液，可以通过下述方法实现：管路的连接如图5所示，打开止回阀，通过窗口3检查液体的注入，关闭止回阀，启动泵；当泵停止工作时，单向阀阻止液体回流。

流量

中等流量

最大流量

排液行程

吸液行程

时间

2.4 排液管(见安装推荐表,P17)

- 确保吸液和排液之间的最少有50~100Kpa正压差,如果设备的条件不允许有正压差，在泵的排液口（图6）处安装一个背压阀或者降低吸液罐（图7）或者提高排液管（图8）。

- 由于安全的原因,为了阻止出现预想不到的高压而产生危险的后果,必须安装减压阀(这是强制性的要求).减压阀的泄流口必须明显可见/在管子的后面,或者连接到,或者到排液口

- 如果安装了止回阀,减压阀的安装按图10所示.

- 推荐安装气压表,其量程应当比减压阀设定的压力高出20%.

- 为了消除流动时的脉冲,强烈推荐在排液阀附近安装一个脉冲消除装置

常用的阻尼器有:

与流体和气腔直接接触的阻尼器，这种阻尼器比较简易，但必须经常检测和充气。

- 带有隔膜或者气囊的阻尼器能够把液体同气体分开，在安装到泵的排液侧时已经将阻尼器冲压到泵的最大工作压力的60％－75％

这些阻尼器需要定期检查隔膜或者气囊的完整性及泵的预冲压力；阻尼器的选择必须考虑隔膜／气囊的制造材料的化学相容性。假如安装了背压阀，阻尼器的安装应按图11所示。

A)  假如压力低，为了阻尼器的正确运行，阻尼器的预冲压力应当高于背压阀的设定压力。

B）假如压力高，您需要更多相关选择／安装阻尼器的信息，请联系我公司技术部。

假如泵排液到压力管道，推荐安装止回阀。

- 当安装泵及其附件时, 为了方便维修,推荐安装止回阀.图13标示出一个典型的安装

- 当输送的液体有悬浮物有可能变成沉积物时,请按照如下操作进行：

- 把有悬浮物的液体适当的摇动,以防止生成沉淀物

- 在泵的排液喷嘴处避免垂直安装管子

- 在停止泵之前,将泵及管子清洗一段时间

吸液管及排液管的设计应当允许完全排空

3.  启动

连接电路

- 将电机连接到电源

- 检查电动机转动的方向,电机上有一个箭头标出了电机正确的转动方向

必须由专业人员安装电机!

注意

不要在吸液阀/排液阀关闭的情况下启动本泵!

当泵在运行时不要关闭止回阀

在启动本泵前请检查下列各项:

- 检查机械机构是否正确的加入了油脂

- 检查计量泵是否安装了过压保护(安装减压阀)

- 将冲程调节旋钮调到”零”流量处(见1.3.1条)

- 启动时在没有排液压力的情况下,逐渐增加流量直到100%.

- 保持泵运行几分钟

- 逐渐增加压力直到达到要求的性能

注意:

不要超过在泵的标签上标明的最大性能

假如设备上没有安装压力表,推荐安装临时压力表,来检查启动时的压力不超过最大的允许压力.

4.   保养

4.1   注意事项

- 在修理泵或设备时，确保所有的电子连接（电源和控制）已经与主设备断开且没有其他电源输入

- 在维修前，将泵及管路完全减压，排空需要维护部分。

- 在保养过程中一直穿戴好必要的防护物品.

- 请不要将泵里面有污染的物品（如泵里的化学物质，及润滑油）直接倒入周围环境。

- 在修理泵或设备时，请仔细阅读所加流体的化学特性，特别注意当与危险性流体意外接触时，如何做好防范工作。

- 4.2机械机构

泵出厂前已经注油，运行1500小时要换油，以后每运行4000小时换一次。

至少每年换油一次.

请使用下表推荐或者等效的油脂。

Seko 泵产品均为自动启动，但是，有时会由于流量过低，柱塞直径太小，安装有背压阀，或较高的排液端压力而出现启动失常。在上述情况下，必须 排出泵头内和吸液管内的空气才能启动泵

注意:

如果泵里的液体是有毒的、腐蚀性的、可燃性的或者其他任何有危险性的，请采取特殊的保护，以防止在启动或者维修中通过气垫或管路泄漏而出现意外.

另外，严格遵守生产商和当地法规关于安全拆卸和处理危险物质的规定和建议。

| MOD. | Lt. | AGIP | BP | ESSO | IP | MOBIL | SHELL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.3 | BLASIA 150 | ENERGOL GR-XP150 | SPARTAN EP 150 | MELLANA OIL 150 | MOBIL GEAR 629 | OMALA OIL 150 |
| S2 | 0.4 | BLASIA 150 | ENERGOL GR-XP150 | SPARTAN EP 150 | MELLANA OIL 150 | MOBIL GEAR 629 | OMALA OIL 150 |

4.3	泵头

不要让泵空转.

每六个月最少按照如下要求拆开泵头一次:

- 拆下吸液管及排液管

- 排干泵头及管子里面的液体

- 松开连接泵头及机械装置的螺栓

- 拆下吸液阀及排液阀

同时执行下列操作

- 彻底清洗吸液阀及排液阀,检查是否有零件有磨损或划伤,如果需要请更换;

- 更换磨损的注塞密封圈;安装前请涂上润滑油

- 移动密封圈检查柱塞的滑动面,滑动面不应有磨痕及划伤;如有损伤,请更换柱塞。

  - 推荐的备件

为了解决正常的维修问题和避免时间浪费,我们建议您准备下列备件:

- 柱塞一个

- 两套柱塞密封圈

- 一整套吸液阀

- 一整套排液阀

- 一套机械装置的密封圈

当您订购备件时,请注明泵的型号及其序号。

| 5. 常见的故障及排除 |
| --- |
| 故障 | 可能的原因 | 解决办法 |
| 流量小或 无流量 | 吸入罐密封没有通气孔 | 安装通气孔或者打开吸液罐的盖子 |
|  | 通过接头、衬垫等吸入空气 | 拧紧接口 |
|  | 气泡进入泵或者管路 | 排出气泡 |
|  | 底阀过滤器／吸液管阻塞 | 清洗过滤器/取出阻塞物 |
|  | 止回阀关闭 | 打开止回阀 |
|  | 过高的吸液高度 | 将泵重新安装在合适的高度 |
|  | 蒸汽压力太高，液体温度太高 | 冷却液体 |
|  | 粘度太大，液体温度太低 | 加热液体 |
|  | 泵阀脏或者破旧 | 清洗阀或者替换 |
|  | 每分钟冲程数少于额定值 | 检查速度及电源输入 |
|  | 吸液管直径太小 | 检查吸液管的长度及直径 |
|  | 减压阀的设定值小于最大排液压力 | 检查加压阀的设定值以及实际工作压力 |
|  | 冲程长度不够 | 检查行程长度，如果需要请调整 |
|  | 通过密封圈的泄漏量过大 | 收紧密封圈，检查柱塞和密封圈，替换破损的零件 |
|  | 减压阀在工作，或者在泄漏 | 检查减压阀的设定／清洗减压阀 |
| 流量过大 | 排液压力低于吸液压力 | 安装背压阀 |
|  | 冲程程长度错误 | 检查行程长度，如果需要请调整 |
|  | 背压阀故障或设定不正确 | 重新设定背压阀或更换 |
|  | 每分钟的冲程数高于额定值 | 检查电源输入 |
| 电机过热 | 排液压力太高 | 检查减压阀的设定 |
|  | 排液管尺寸不正确 | 检查排液管的长度和尺寸 |
|  | 电路连接错误 | 检查并调整连接 |
| 运行时噪音太大 | 机械装置及齿轮箱里面缺少润滑油 | 重新加入适量的润滑油 |
|  | 机械机构或者齿轮箱磨损严重 | 检查机械装置或者齿轮箱 |
| 管子颤动 | 管子直径太小 | 扩大管子直径 |
|  | 脉冲消除装置不工作或者太小 | 修理或重新计算脉冲值 |

拆卸和装运

6.1   装运

如泵在基座上装配，并使用升降绳移动部件，正确的方法见下图所示。

以下为装配时，需注意事项：

勿扔. 推.拉 泵头喷嘴或法兰

勿扔. 推.拉减压阀

勿扔. 推.拉调节旋钮

勿扔. 推.拉 柱塞

(

搬运或放置时, 注意事项:

带上头盔, 防护鞋和手套。

不要站在吊索下面。

不要手举过重的东西。

用手抓举时,防止损伤脊柱和背肌。

正确              错误

6.2	存储与 保存

计量泵出厂前,已给机械装置加注润滑油。

警告

在运输和存储期间, 必须防潮, 盐水, 雨水, 沙和曝晒.

如要长期存储泵, 请按以下提示操作:

存放在干燥和通风的地方.

不用任何特殊存储方法, 泵能存放一年。

存放在空气湿度较高的地方。

泵必须用硅胶完全密封包装, 防止水气进入使泵体生锈. 如密封良好, 泵可以存储一年。

户外存储

除了上面B项提到的注意事项, 也要注意防雨. 沙. 灰尘, 杂物和阳光曝晒。

安装完毕后的注意事项:

启动泵前, 检查机械装置是否加注相应的润滑剂。

如不给检查机械装置加注相应的润滑剂, 本泵只能运行大约1个小时就损坏了. 每一个月要重新调节冲程刻度到0位置, 见1.3.1。

机械装置的润滑油至少要一年换一次。

必须在泵正常运行前, 替换润滑油。

如泵在安装完毕后, 经过一段时间的运行后, 操作失控, 请执行以下操作:

- 完全卸下泵头, 彻底清洗所有部件。

- 给所有的机械部件上润滑油。

- 给机械装置和变速箱加润滑剂, 然后让泵运行片刻。

- 重新启动泵时, 排出先前注入的润滑剂, 再注入新的

- 将泵放置在干燥的地方并做防尘处理。

安装流程图

特此声明: 马达计量泵和交替工作泵是根据不同的应用领域使用不同的原料制成, 符合下面EC的规定.

Directive CE Machines 89/392/CEE IIA 91/368/CEE - mod. 1 93/44/ CEE - mod. 2 CE 机器规定

EC低电压规定

EC 电磁兼容性规定

本声明 适用于: PS1, PS2, MS1, MS0 系列产品

Rieti 04.04.2005

# Text boxes

液体桶

计量泵

増压泵

脉冲阻尼器

开关阀

增压桶

Y 形过滤器

观察窗

止回阀

减压阀

浮子阀

压力计

QM= 3,14 x QA

Fig. D

t

QA

QM

b

a

Q