## 一：基本信息

8077/1-11防爆行程开关

8077/1-11防爆行程开关适用范围

1、1区、2区危险场所。 2、ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。

8077/1-11防爆行程开关产品特点

1、铸铝合金外壳,表面喷塑. 2、内装LX19行程开关. 3、钢管布线均可. 4、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

## 二：型号含义

8077/1□

11-转动式

20-直动式

## 三：用途与适用范围

本产品适用于IIA、IIB、IIC级T1〜T6组爆炸性气体场所，在交流50Hz、电压500V、电流为10A的线路中作为限位开关之用。

主要技术参数：

类别电压（V）电流（A）触头数量防爆标志防护等级电缆外径（mm）

常开常闭

交流AC 500 10 1 1 Exed IICT6 IP54φ6〜φ12

直流DC 500 0.12

220 0.50

24 7

型号超行程动作行程操作力差程

8077/1-11>30°<40°≯13.7（N）≤25°

8077/1-22>4（mm）<5（mm）≯61.8（N）<53（mm）

注：操作力仅作参考。

四：行程开关在下列条件下可靠工作：

1.海拔不超过2000m；6.无足以腐蚀金属，破坏绝缘的

2.运行环境温度一般为-20℃〜+40℃；气体和导电尘埃的环境中；

3.周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；7.无滴水的场所；

4.在周围介质中含有IIA〜IIC类T1〜T6组爆炸性气体的场所；8.污染等级：3级；

5.在无显著摇动和冲击振动的地方；9.安装类别：II类。

## 五：结构概述

本产品外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面喷塑，外壳装有限位机构与壳内的防爆开关相接触以完成限位开关功能。产品为电缆布线。

## 六：使用与维护

1.开关在使用时，内外接地螺钉必须可靠接地，并旋紧各紧固螺钉。

2.使用前必须将压紧螺母旋紧，以保证开关的密封性。

3.在检修时，先切断前级电源后打开盖。

4.如发现密封圈老化应向制造厂家购买并及时更换，以免影响产品防爆性能。