旋流除砂器

旋流除砂器技术参数：

| 型号 | 进口水 （mm） | 出水口（mm） | 排砂口 (mm) | H （mm） | H1 (mm) | φ (mm) | 经济流量吨/小时 | 最大流量吨/小时 | 平均除砂率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BY-3 | 50 | 50 | 50 | 1350 | 1100 | 350 | 15 | 30 | 92 |
| BY-4 | 80 | 100 | 50 | 1350 | 1300 | 350 | 30 | 60 | 92 |
| BY-5 | 100 | 125 | 65 | 2000 | 1700 | 400 | 75 | 140 | 90 |
| BY-6 | 125 | 150 | 65 | 2000 | 1700 | 500 | 90 | 150 | 90 |
| BY-8 | 150 | 200 | 80 | 2300 | 2000 | 630 | 150 | 280 | 90 |
| BY-10 | 200 | 250 | 80 | 2300 | 2000 | 630 | 185 | 300 | 90 |

产品概述：

旋流除砂是一种利用离心分离和理力沉降的实现固液分离的水处理设备，主要用来清除地下水和包括地下热水及其它水源中的固体颗粒，适用于水源热泵系统，中央空调循环冷却水，冷冻水系统，冬季冷暖循环水系统，工业冷却循环水系统等。广泛应用于化工、环保、食品、医药等许多工业部门，在给水处理领域实现除砂，降浊，固液分离等，效果显著。

工作原理：

旋流除砂器是根据流体中的固体颗粒在除砂器里旋转时的筛分原理制成，当水流在一定的压力下从除砂器进水口以切向进入设备后，产生强烈的旋转运动，由于砂和水密度不同，在离心力，向心力浮力和流体曳力的共同作用下，从而达到除砂的目的，具有除砂率高，节省安装空间，对个别微小固体的漏捕率低，工作状态稳定等优点。

选型须知
　　 旋流除砂器选型须考虑处理水量，外部接管管径，管道工作压力，源水品质以及处理后水质要求等因素。一般情况下，洗用旋流除砂器时，在满足流量的前提下，优先选用大的型号设备，并推荐在系统中用几台设备并联替代大设备，以便取得更佳的固液分离效果。 
技术参数
1、进水浊度≤320度； 　2、出水浊度≤10度；　3、进水压力0.15～1.0MPa

4、压力损失0.03MPa；    5、除砂直径0.8-16mm

产品特点：

● 结构简单，操作简便，使用安全可靠，几乎不需维护。

- 与扩大管，缓冲箱等除砂设备相比，具有体积小，处理能力大，节省现场空间等优点，

- 可在不间断供水过程中清除水中的砂粒。

- 避免了其他除砂方式存在水质二次污染的现象，除砂效率高。

安装使用注意事项：

  - 旋流除砂器应安装在供水管网的主管道上并固定在基座上，进水和出水管之间需加旁通。

  - 为保证进水水流平稳，在设备进水口前应安装一段与进水口等径的直通管，长度相当于进水口直径的10-15倍。

  - 安装时设备四周应预留有足够的维护空间。

  - 正常工作时，需开启进，出水阀门，关闭排污阀和旁通阀。

  - 根据源水含砂量的多少定期排砂除污，排污时打开排污阀，直到流出清水即可，排污过程不影响系统正常供水。

  - 排污结束后，关闭排污阀。

  - 如排砂压力不足，要关闭出水口处的阀门。