除氧水箱又称常压密闭浮顶水箱

方案一：

除氧水箱又称常压密闭浮顶水箱于常温除氧设备配套用于储存除氧水。由于箱内设有浮盖，并在浮盖与箱壁之间连接橡胶板，使储水与大气隔绝，防止除氧水从大气回氧；而且当水箱进水时箱内不会升压，出水时不会抽空，始终保持常压状态。根据常压密闭水箱的特点，它也可推广用作热水供暖高位膨胀水箱及蒸气供暖回收储存100°C以下的冷凝水，以防止当水位降低后从大气中回氧。

常压密闭浮顶水箱是一种在常压状态下，将水与空气隔开的储水设备，它能防止水被污染，氧化，蒸发等。浮顶水箱主要由储水罐体，进出口，浮顶，液位控制报警器等组成。当水进入水箱时。水箱里的浮顶随水位一起上升，升到设定的高水位时，水泵启动泄水，升到最高允许水位时，液位控制报警器发出报警信号，水位降到设定的低水位时，水泵停止。

菲洛克产品特点与技术创新：

经过对国标图集的改进，菲洛克新的常压密闭水箱采用新型塑料材料制作浮顶，重量轻，采用塑料热熔焊接，焊接牢固，另外采用新型橡胶制作的隔离膜，具有柔韧性好，可弯曲次数多等诸多优点。另外控制系统具有水位测量准确等特点。菲洛克常压密闭水箱密闭性好，能做到完全隔绝空气，保证水质清洁，不会受到污染。浮顶材料采用环保材料制成，无毒无味。使用寿命长，操作方便。水箱内压力始终等于大气压力，无安全隐患。外设水位报警控制器，随时监督水位，省时省力。

安装注意事项

1、 水箱侧壁顶部设一手动放气阀，在水箱首次启用时，须通过此阀放掉浮盖、橡胶板与箱壁所围空间中的 残留气体，待满水后即关闭。这样当水箱进水时，箱内不会升压，出水时不会抽真空，始终保持常压状态。

2、 水箱外侧装有液位显示控制器，随高低水位声光报警箱，根据实际需要可与水泵启停连锁，实现自 控。由于液位显示浮球设在箱外，通过引线与内浮盖连接，故它显示的高低液位正好与它装在箱内高低液位相反，这在连接信号线及做控制时时务必注意。

3、根据水箱结构特点，水箱仅在箱底设一接管口，使用时可按需要在箱外接管上分接进、出、排水管。

4、水箱可多个并联使用，但应采用相同规格的水箱，并置于同一标高，这时只需在一个水箱上装液位显示控制器即可。

5、根据常压密闭水箱的特点，它也可推广用作热水供暖高位膨胀水箱及蒸气供暖回收储存100℃以下的冷凝水，以防止当水位降低后从大气中回氧。当用作冷凝水回收水箱时，须注意检查疏水器等是否有泄露而引起冷凝水温度过高！必要时，可加装温度超温报警及连锁装置。

控制示意图及说明：

柱状显示水位高低， 采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示（比例显示），使测量/控制值的显示更为清晰直观。输入输出回路均采用光电隔离，抗干扰能力强。可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进
行双向通信，组成网络控制系统。可自由设置高低控制水位，并可设置极低及最高水位报警.