漂莱特Purolite漂莱特C100E为凝胶型聚苯乙烯磺酸基阳离子交换树脂，是特级高纯度产品，符合美国FDA条款中第21条D3.25部分，具有较好的化学和物理稳定性，强度高，交换容量高，选择性好，主要用于硬水软化和除盐工艺，特别适用于家用或工业饮用水制备、氨基酸的分离和提取、制药、湿法冶金、电镀废水的处理等。

该产品的包装规格为25L/包，全英文外包装。约合重量20KG/包，出厂离子形式为Na型。

1、典型的理化性能：
聚合物骨架 ：聚苯乙烯—二乙烯苯
功能基 ：磺酸根（ R — SO 3 - ）
出厂型式 ：钠型（ Na + ）
外观 ：淡黄色球状颗粒
水份 ：40~60%
粒度 ：大于 1.2mm ＜ 5% ，小于 0.3mm ＜ 1%
全交换容量 ( 钠型 ) ：≥ 1.9eq/1 湿树脂 ; ≥ 4.5eq/1 干树脂
膨胀率 (Na H) ≤ 5%
PH 稳定性能 ：0~14
比重 ：1.27
操作温度 ( 钠型 ) ：≤ 120度
2、建议运行条件：
运行流速 ：5~50BV/h
再生剂 ：NaCL、HCL、H 2 SO 4
比耗 ：80~ 250g /L、50~ 150g /L、60~ 240g /L
浓度：8~10%、3~5%、2~5%
流速：2~8BV/h、2~5BV/h、2~20BV/h
接触时间：30~60min
慢洗表：2BV
快洗：4~8BV
3、应用：主要用于硬水软化，纯水制备，氨基酸分离和提取，制药，温法冶金，电镀水处理等。
4、包装：塑封袋装 ：体积25L