软化水设备的使用方法及维修要点

软化水设备无论是在工业生产还是在我们的平时生活当中都非常常见，软化水设备被广泛应用于热电厂、洗浴中心、发电厂等领域。软化水设备主要由树脂罐、盐箱和控制阀组成，结构简单，制水效果明显，有效去除原水中的钙离子和镁离子，提供设备的工作效率。下面简单了解一下软化水设备使用方法及维修要点。

软化水设备使用方法

1、原水水质条件应符合一般钠离子交换水处理设备的要求，这样在没有故障的前提下出水才能符合软化水硬度标准。

2、设备安装在室内，为防止软化水树脂冻坏和零部件锈蚀，电气短路故障，环境温度宜在零度以上，且无蒸汽，比较干燥干净之处。

3、设备就位后，对所有的固定螺栓，特别是固定电机螺栓及配电盘内外接线螺栓、限位开关螺栓应重新紧固一遍，配电盘外壳应接地。旋转阀上扳杠固定块上下螺栓不能松动，交换柱不能撞击。

4、时间继电器，工作时不要调整，维修擦洗设备时，须切断电源，并要防止电机，配电盘、限位开关进水。操作时，同时供水供电，停运时，亦水电俱关。

5、经常保持设备清洁，加油部分不要缺油，运行时注意不要触及皮带轮，以免发生事故。

软化水设备维修要点

1、软化水设备维修要每年进行一次，如果出现出水不符合软化水硬度标准，那么可以立即维修，盐罐外表上下底板刷油漆保护，对交换柱应揭开上法兰检查树脂层高度，本设备的软化水树脂装填率为85%-90%，不够时应添加，其他视情况进行检修。

2、配电盘与设备本体已装在一起，若使用单位有条件，可把配电盘与本体分离。配电盘另挂放在固定处，但接线号不能接错。

3、用户在每次停机时，不能在短周期内停机，应同时停机停水。

4、对于含泥沙量较大的水质，在软化前进行沉淀后再进机。

软化水设备对人们的贡献远远止步于工业生产，其实很多地方都能用到软化水设备，企业锅炉能用到软化水设备、酒店、洗浴、餐饮行业能用到软化水设备、各种生产厂可以用到软化水设备，可见软化水设备对我们的贡献非同寻常。