控制阀安装步骤具体操作流程主要都有哪些?

控制阀是软水处理设备中重要操控配件，选型的结果与软化水装置是否能够安全稳定运行是密切相关的。

富莱克全自动控制阀安装和启动程序

1.将全自动软水器控制阀手动转至工作位置，使水流入树脂罐。当水流停止时，打开进出水口，直到管路内空气排尽，然后关闭进出水口。

2.将控制阀手动转至反洗位置，使水经排水口流出3分钟左右。

3.取下控制阀后盖板。

4.确保盐的用量按制造商的建议设置。如有必要，按说明书设置盐的用量。将控制阀手动转至盐水重注位置，使水填充至空气止回阀顶。

5.手动转控制阀至盐水吸取位置，使控制阀从盐水罐中吸取水，直至停止。

6.接通电源，观察电机背部的视孔，看电机是否运转。可通过向外滑动跳轮上的薄片，露出其上端，来设置再生日期。每个薄片代表一天。红色指针处的薄片代表当天。当从红色指针顺时针转动时，可拉出或拨回薄片，获得需要的再生时间安排。

7.手动向前推进控制阀至盐水重注位置的始端，让控制阀自动返回至工作位置。

8.向盐水罐内加盐，装上控制阀后盖。

9.确保旁通阀处于正常的工作位置

富莱克控制阀在安装启动时一定要按照相关标准规范完成，确保每一步骤都是操作正确的，这样才能够使软水设备长期稳定，有效的制取符合相应水质标准的软化水。